2020年电梯维护保养双随机抽查质量报告

江门市蓬江区

组织单位：江门市蓬江区市场监督管理局

承检单位：广东省特种设备检测研究院江门检测院

2020

2020-12-31

一、	引　　言	1

二、	工作概况	1

1.	组织实施	1

2.	抽查结果	2

2.1完成情况	2

2.2质量情况	2

三、	数据统计与分析	3

1.	总体概况	3

2.	抽查项目的统计与分析	3

2.1乘客电梯和载货电梯	3

2.2自动扶梯与自动人行道	6

3.	使用场所的统计与分析	6

4.	使用年限的统计与分析	8

5.	维护保养单位类型的统计与分析	9

6.	历年抽查统计与分析	9

7.	维护保养单位的统计与分析	10

7.1维护保养单位抽查得分排名情况	10

7.2本年度维护保养单位抽查情况	12

7.3三年来维护保养单位抽查情况	14

四、	建议	15

- 引　　言

根据《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》（国市监信〔2020〕38号）的文件精神，按照《关于报送“双随机、一公开”年度抽查计划及抽查事项清单的通知》（江商改办[2020]1号）文件部署，2020年3月30日，江门市蓬江区人民政府发布了《关于蓬江区2020年“双随机、一公开”监管年度抽查计划表和随机抽查事项清单的公示》，江门市蓬江区市场监督管理局制定了2020年“双随机、一公开”年度抽查计划和梳理随机抽查事项清单，2020年电梯维护保养质量“双随机、一公开”抽查（以下简称双随机抽查）工作由此展开。

- 工作概况

- 组织实施

双随机抽查工作由江门市蓬江区市场监督管理局统一组织部署落实，实施机构由江门检测院承担，负责监督抽查工作的实施、抽查结果的汇总统计分析、风险评估报告及总结、监督抽查质量报告的编写。

（1）抽查前的准备

江门检测院组织开展2020年双随机抽查人员进行培训，学习《电梯维护保养质量要求与抽查规则》T/JMTX001-2018,统一抽查操作程序、明确抽查纪律和要求、抽查项目检验方法和记录填写事宜、抽查后处理、抽查信息化系统使用方法以及现场抽查注意事项等。

（2）抽查实施

2020年蓬江区电梯维护保养质量抽查采用“双随机、一公开”的方法进行，蓬江区局在电梯数据库中随机抽取电梯样品，抽查系统随机分派抽查人员，被抽取到的检验人员按分派的抽查样品开展抽查工作，抽查结束后将抽查结果录入电梯维护保养质量双随机抽查系统。

（3）抽查的依据、项目、方法

本次双随机抽查按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009、《电梯维护保养质量要求与抽查规则》T/JMTX001-2018、《电梯维护保养规则》TSG T5002－2017的相关内容开展。

- 抽查结果

2.1完成情况

双随机抽查完成情况统计如表1所示：

| 地区 | 江门市蓬江区 |
| --- | --- |
| 计划抽查在用电梯数量（台） | 671 |
| 实际抽查在用电梯数量（台） | 684 |
| 抽查乘客电梯和载货电梯数量（台） | 625 |
| 抽查自动扶梯和自动人行道数量（台） | 59 |
| 抽查涉及使用单位数量（家） | 232 |
| 抽查涉及维保单位数量（家） | 27 |
| 抽查涉及制造单位数量（家） | 112 |
| 抽查定期检验机构数量（家） | 2 |

表1  维护保养质量监督抽查完成情况统计表

2020年蓬江区电梯维护保养质量双随机抽查计划抽查电梯671台，实际完成684台，完成率101.94%，其中乘客电梯和载货电梯625台，自动扶梯及自动人行道59台；涉及使用单位232家,维保单位27家，制造单位112家，定期检验机构2家。

2.2质量情况

- 电梯设备状况 :2020年度蓬江区共抽查电梯684台，合格电梯551台，合格率为80.56%；不合格电梯（指存在不合格项目）104台，不合格率为15.20%；终止抽查设备29台，终止抽查占比4.24%；2018～2020年的设备不符合状况逐年下降；

- 维护保养单位状况： 2020年度蓬江区共抽查电梯维护保养单位27家，合格14家，合格率51.85%；不合格13家，不合格率48.15%；2018～2020年的维护保养单位不符合状况逐年下降；

- 乘客电梯和载货电梯主要不符合项目为：a.（A003）紧急报警装置；b.（A001）日常维护保养记录及轿厢内的维保信息；c.（B075）底坑照明，底坑卫生环境；d.（C014）轿厢内的铭牌、安全警示标识和电梯使用标志；e（B067）电梯导轨的润滑；f.（B027）紧急照明。

自动扶梯与自动人行道没有发现不符合项目。

- 存在不符合的场所有：学校、酒店宾馆、养老机构、企业或工厂、住宅小区、医疗机构、体育场馆、商场、其他场所等。

- 数据统计与分析

- 总体概况

电梯双随机抽查的总体情况统计如表2所示：

| 抽查情况 | 抽查数 | 合格数 | 合格率 | 不合格数 | 不合格率 | 终止抽查数 | 终止抽查占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备状况 | 684（台） | 551（台） | 80.56% | 104（台） | 15.20% | 29（台） | 4.24% |
| 维护保养单位状况 | 27（家） | 14（家） | 51.85% | 13（家） | 48.15% | — | — |

表2电梯双随机抽查的总体情况统计表

电梯设备状况：共抽查电梯684台，合格电梯551台，合格率为80.56%；不合格电梯104台，不合格率为15.20%；复检104台，复检合格率为100%；终止抽查设备29台，终止抽查占比4.24%。

电梯维护保养单位状况：共抽查维护保养单位27家，合格14家，合格率51.85%；不合格13家，不合格率48.15%。

- 抽查项目的统计与分析

2.1乘客电梯和载货电梯

乘客电梯和载货电梯的抽查项目不符合情况统计如表3所示：

| 编号 | 抽查项目 | 抽查数 | 不符合数 | 不符合率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A001 | 日常维护保养记录齐全、准确，维护保养人员签字无遗漏、无代签现象，使用单位确认签字无遗漏；轿厢内维保信息齐全 | 625 | 22 | 3.52% |
| A003 | 轿厢内紧急报警装置应可靠有效 | 625 | 27 | 4.32% |
| A004 | 防止门夹人的保护装置功能应有效 | 625 | 1 | 0.16% |
| A006 | 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m | 625 | 2 | 0.32% |
| A008 | 所有层门和轿门导靴应齐全，磨损量不得超过制造单位规定的要求 | 625 | 4 | 0.64% |
| A009 | 所有层门和轿门传动钢丝绳应无锈蚀、笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折、断股及锁紧脱出等影响安全的缺陷；链条应无锈蚀、破损；皮带应无破损 | 625 | 1 | 0.16% |
| B003 | 机房（机器设备间）、滑轮间卫生环境应清洁、无杂物 | 625 | 3 | 0.48% |
| B005 | 电梯应急救援程序应放置（悬挂）在方便操作位置或张挂于明显位置且完好无损；若有自动救援装置则功能应符合要求 | 625 | 5 | 0.80% |
| B006 | 电梯共用机房时主开关、驱动主机、控制柜、限速器等部件上的区分标志应清晰完好正确 | 625 | 1 | 0.16% |
| B009 | 电梯主开关断开时防止误操作的安全装置功能应有效; 电梯供电电源自进入机房或者机器设备间起，中性线(N)与保护线(PE)应当始终分开 | 625 | 1 | 0.16% |
| B023 | 电梯曳引钢丝绳上的平层标记应清晰完好，且与平层示意图一致；采用显示轿厢是否在开锁区域的电子装置应准确有效 | 625 | 3 | 0.48% |
| B024 | 电梯曳引钢丝绳在曳引轮槽上的工作面应无明显的高度差 | 625 | 1 | 0.16% |
| B025 | 电梯手动紧急操作装置应齐全，且放置于指定的明显位置；电梯制动器手动松闸装置应动作可靠；电梯盘车手轮电气开关（如果有）功能应有效；电梯轿厢运行方向标识应清晰正确 | 625 | 2 | 0.32% |
| B027 | 电梯轿厢照明和紧急照明功能应有效；电梯轿厢内选层按钮、层站显示、IC卡系统应齐全有效 | 625 | 10 | 1.60% |
| B028 | 轿顶及其附件的固定螺栓应牢固无松动；轿顶应清洁，无杂物；轿顶照明应完好无损且有效 | 625 | 4 | 0.64% |
| B029 | 电梯轿顶检修运行控制装置功能应有效 | 625 | 1 | 0.16% |
| B044 | 电梯层门和轿门地坎应清洁、无杂物 | 625 | 1 | 0.16% |
| B046 | 电梯所有层门、轿门运行无脱轨、机械卡阻或行程终端错位等缺陷 | 625 | 2 | 0.32% |
| B050 | 电梯所有层门的紧急开锁装置功能应有效；用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门锁应能自动复位 | 625 | 2 | 0.32% |
| B051 | 电梯所有层门门锁电气触点应清洁无杂物、接触良好，接线应固定可靠；门锁防护装置应齐全完好 | 625 | 1 | 0.16% |
| B067 | 电梯导靴上的油杯应完好、无泄漏，油量应适宜，吸油毛毡应齐全完好 | 625 | 11 | 1.76% |
| B070 | 电梯对重(或者平衡重) 的刚性隔障保护装置应完好无损 | 625 | 1 | 0.16% |
| B075 | 电梯底坑内井道照明开关（如果有）应可靠有效，底坑照明应有效且照度能满足要求；电梯底坑应清洁、无杂物、无油污，无渗水、漏水 | 625 | 21 | 3.36% |
| B077 | 电梯限速器张紧轮装置和电气安全装置应工作正常、功能有效 | 625 | 2 | 0.32% |
| B090 | 电梯曳引轮、导向滑轮、限速器、张紧轮等旋转部件的防护装置应齐全有效 | 625 | 1 | 0.16% |
| B108 | 无机房电梯－－紧急操作和“动态试验”装置上的永久性照明完好有效，停止装置、照明开关功能应有效 | 625 | 2 | 0.32% |
| C014 | 电梯轿厢内的铭牌、安全警示标识和电梯使用标志齐全且清晰可见 | 625 | 14 | 2.24% |

表3乘客电梯和载货电梯抽查项目不符合情况统计表

乘客电梯和载货电梯抽查项目不符合情况比对如图1所示：

图1乘客电梯和载货电梯抽查项目不符合率比对图

由表3及图1看出乘客电梯和载货电梯主要不符合项目为：

- A003：紧急报警装置不符合数27台，不符合率4.32%；

- A001：日常维护保养记录及轿厢内的维保信息的不符合数22台，不符合率3.52%；

- B075：底坑照明，底坑卫生环境不符合数21台，不符合率3.36%；

- C014：轿厢内的铭牌、安全警示标识和电梯使用标志不符合数14台，不符合率2.24%；

- B067：电梯导轨的润滑不符合数11台，不符合率1.76%；

- B027：紧急照明不符合数10台，不符合率1.60%。

以上（1）～（6）的不符合项目为各类标记、标识、记录、信息、照明、对讲和卫生环境等，这些都是非电梯本体的缺陷，由于这类项目不影响电梯的运行，维护保养单位对这类项目的重要性认识不足，是这类项目不符合偏高的主要原因。

2.2自动扶梯与自动人行道

自动扶梯与自动人行道的共抽查59台，没有发现不符合情况。

- 使用场所的统计与分析

各使用场所的抽查质量情况统计如表4所示：

| 场所 | 抽查数（台） | 占抽查总数的比例 | 不符合数（台） | 不符合发现率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 | 20 | 2.92% | 11 | 55% |
| 酒店宾馆 | 45 | 6.58% | 15 | 33.33% |
| 养老机构 | 3 | 0.44% | 1 | 33.33% |
| 企业或工厂 | 71 | 10.38% | 14 | 19.72% |
| 住宅小区 | 327 | 47.81% | 49 | 14.98% |
| 医疗机构 | 22 | 3.22% | 3 | 13.64% |
| 体育场馆 | 17 | 2.49% | 2 | 11.76% |
| 商场 | 76 | 11.11% | 7 | 9.21% |
| 其他 | 50 | 7.31% | 2 | 4% |
| 幼儿园 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 车站 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 机场 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 客运码头 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 餐饮场所 | 20 | 2.92% | 0 | 0% |
| 展览馆 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 公园 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 影剧院 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 图书馆 | 1 | 0.15% | 0 | 0% |
| 儿童活动中心 | 1 | 0.15% | 0 | 0% |
| 公共浴池 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 盛装极度或高度危害介质、易燃易爆介质的承压类特种设备 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 容易引起群死群伤以及重大影响的其他特种设备 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 终止抽查 | 29 | 4.24% | — | — |
| 合计 | 684 | 100% | 104 | 15.20% |

表4  按使用场所的不符合情况统计表

各使用场所的不符合发现率比对如图2所示：

图2按使用场所的不符合发现率比对图

由表4级图2看出，各使用场所的不符合发现率平均为15.20%，其中存在不符合情况的场所有：学校（55%）、酒店宾馆（33.33%）、养老机构（33.33%）、企业或工厂（19.72%）、住宅小区（14.98%）、医疗机构（13.64%）、体育场馆（11.76%）、商场（9.21%）、其他场所（4%）等。其中企业或工厂、住宅小区和商场的抽查比例较大，所反映的不符合情况较为真实，应引起重视。

- 使用年限的统计与分析

将电梯划分为10年以下、10～15年和15年以上三个使用年限段来统计，以反映各个使用年限段的维护保养质量情况。

各使用年限段的不符合情况统计如表5：

| 使用年限 | 抽查台数 | 不符合项发现台数 | 不符合项发现率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10年以下 | 455 | 70 | 15.38% |
| 10~15年以下 | 120 | 22 | 18.33% |
| 15年以上 | 80 | 12 | 15% |
| 终止抽查 | 29 | — | — |
| 合计 | 684 | 104 | 15.20% |

表5  各使用年限段电梯不符合情况统计表

各使用年限段的不符合发现率比对如图3所示：

图3各使用年限段不符合发现率比对图

由表6和图4看出各使用年限段的不符合发现率为：10年以下15.38%，10～15年18.33%， 15年以上15%，三个使用年限段的不符合率偏差不大，说明维护保养质量的优劣与电梯使用年限关联不大。

- 维护保养单位类型的统计与分析

将维护保养单位划分为原厂维保、制造厂维保及非制造厂维保三类，这三类维护保养单位的不符合情况统计如表6所示：

| 维保类型 | 抽查数量（台） | 不合格设备 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（台） | 发现率 |
| 原厂维保 | 41 | 4 | 9.76% |
| 制造厂家维保 | 24 | 6 | 25% |
| 非制造厂家维保 | 590 | 94 | 15.93% |
| 终止抽查 | 29 | — | — |
| 合计 | 684 | 104 | 15.20% |

表6  不同类型维护保养单位的不符合情况统计表

不同类型维护保养单位的不符合发现率比对如图4所示：

图4不同类型维护保养单位的不符合发现率比对图

由表6级图4看出三种类型的维护保养质量优劣：原厂维保质量稍好，不符合率9.76%，制造厂维保质量最差，不符合率25%，非制造厂维保质量居中，不符合率15.93%。

- 历年抽查统计与分析

2018～2020年这三年来的抽查情况统计如表7所示：

| 抽查情况 | 抽查年份 | 抽查数 | 合格数 | 合格率 | 不合格数 | 不合格率 | 终止抽查数 | 终止抽查占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备状况 | 2020年 | 684（台） | 551（台） | 80.56% | 104（台） | 15.20% | 29（台） | 4.24% |
|  | 2019年 | 482（台） | 348（台） | 72.20% | 107（台） | 22.20% | 27（台） | 5.60% |
|  | 2018年 | 500（台） | 277（台） | 55.40% | 197（台） | 39.40% | 26（台） | 5.20% |
| 维护保养单位状况 | 2020年 | 27（家） | 14（家） | 51.85% | 13（家） | 48.15% | — | — |
|  | 2019年 | 42（家） | 16（家） | 38.10% | 26（家） | 61.90% | — | — |
|  | 2018年 | 40（家） | 10（家） | 25% | 30（家） | 75% | — | — |

表7  蓬江区2018～2020抽查情况统计表

2018～2020年这三年来的抽查不符合情况比对如图5所示：

图5  蓬江区2018～2020年抽查不符合情况比对图

设备状况：2020年不符合率15.20%，2019年不符合率22.20%，2018年不符合率39.40%，2018～2020年的设备不符合状况逐年下降。

维护保养单位状况：2020年不符合率48.15%，2019年不符合率61.90%，2018年不符合率75%，2018～2020年的维护保养单位不符合状况逐年下降。

- 维护保养单位的统计与分析

7.1维护保养单位抽查得分排名情况

维护保养单位对乘客电梯和载货电梯的抽查得分排名统计如表8所示：

| 序号 | 排名 | 维保单位名称 | 抽查次数 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江门市新菱电梯有限公司 | 63 | 185 |
| 2 | 1 | 江门市发安电梯工程有限公司 | 39 | 185 |
| 3 | 1 | 广州中菱电梯工程有限公司 | 21 | 185 |
| 4 | 1 | 江门市江强电梯起重机械有限公司 | 15 | 185 |
| 5 | 1 | 江门市奥联电梯工程有限公司 | 14 | 185 |
| 6 | 1 | 江门市恒美电梯工程有限公司 | 14 | 185 |
| 7 | 1 | 迅达（中国）电梯有限公司广州分公司 | 11 | 185 |
| 8 | 1 | 江门铨允电梯有限公司 | 3 | 185 |
| 9 | 1 | 江门市恒博电梯有限公司 | 2 | 185 |
| 10 | 1 | 开平市明奥电梯有限公司 | 2 | 185 |
| 11 | 1 | 江门东洋快奥电梯有限公司 | 1 | 185 |
| 12 | 1 | 中山市中凯电梯工程有限公司 | 1 | 185 |
| 13 | 2 | 迅达（中国）电梯有限公司珠海分公司 | 17 | 184.65 |
| 14 | 3 | 通力电梯有限公司佛山分公司 | 27 | 184.48 |
| 15 | 4 | 江门市新会区万安电梯工程有限公司 | 72 | 184.31 |
| 16 | 5 | 江门市广菱电梯有限责任公司 | 17 | 184.12 |
| 17 | 6 | 江门市广州电梯工程有限公司 | 73 | 183.99 |
| 18 | 7 | 广东名优电梯工程有限公司 | 83 | 183.89 |
| 19 | 8 | 广东中达电梯工程有限公司 | 7 | 183.71 |
| 20 | 9 | 江门市江菱电梯工程有限公司 | 74 | 183.31 |
| 21 | 10 | 江门联达电梯工程有限公司 | 26 | 183.27 |
| 22 | 11 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 | 7 | 182.43 |
| 23 | 12 | 江门市永业电梯工程有限公司 | 2 | 182 |
| 24 | 13 | 广东中优机电工程有限公司 | 1 | 181 |
| 25 | 14 | 中山市优越电梯有限公司 | 10 | 178.4 |

表8   蓬江区维护保养单位乘客电梯和载货电梯抽查得分排名一览表

由表8可知，乘客电梯和载货电梯维保质量获得满分185分的有江门市新菱电梯有限公司等12个维护保养单位，并列第一；中山市优越电梯有限公司等13个维护保养单位抽查中存在不符合情况，被扣除得分，分列2～14名。

维护保养单位对自动扶梯与自动人行道抽查得分排名如表9所示：

| 序号 | 排名 | 维保单位名称 | 抽查次数 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 迅达（中国）电梯有限公司珠海分公司 | 9 | 126 |
| 2 | 1 | 江门市恒博电梯有限公司 | 8 | 126 |
| 3 | 1 | 迅达（中国）电梯有限公司广州分公司 | 7 | 126 |
| 4 | 1 | 鹤山市东升电梯起重机工程有限公司 | 6 | 126 |
| 5 | 1 | 江门市广州电梯工程有限公司 | 5 | 126 |
| 6 | 1 | 江门市发安电梯工程有限公司 | 4 | 126 |
| 7 | 1 | 江门市广菱电梯有限责任公司 | 4 | 126 |
| 8 | 1 | 江门市新菱电梯有限公司 | 4 | 126 |
| 9 | 1 | 广东名优电梯工程有限公司 | 2 | 126 |
| 10 | 1 | 广东中达电梯工程有限公司 | 1 | 126 |
| 11 | 1 | 江门市江菱电梯工程有限公司 | 1 | 126 |
| 12 | 1 | 江门市新会区万安电梯工程有限公司 | 1 | 126 |
| 13 | 1 | 珠海东洋电梯工程有限公司 | 1 | 126 |

表9蓬江区维护保养单位自动扶梯与自动人行道抽查得分排名一览表

由表9可知，自动扶梯与自动人行道维保质量获得满分126分的有迅达（中国）电梯有限公司珠海分公司等13个维护保养单位，并列第一，抽查中没有发现不符合情况。

7.2本年度维护保养单位抽查情况

2020年度维护保养单位抽查情况统计如表10所示：

| 序号 | 维保单位名称 | 已抽查总台数 | 不符合台数 | 终止抽查台数 | 不符合率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东中优机电工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2 | 中山市优越电梯有限公司 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 3 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 | 7 | 4 | 0 | 57.14% |
| 4 | 江门市永业电梯工程有限公司 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 5 | 广东中达电梯工程有限公司 | 8 | 3 | 0 | 37.50% |
| 6 | 通力电梯有限公司佛山分公司 | 27 | 8 | 0 | 29.63% |
| 7 | 江门市江菱电梯工程有限公司 | 82 | 22 | 7 | 26.83% |
| 8 | 江门联达电梯工程有限公司 | 28 | 6 | 2 | 21.43% |
| 9 | 广东名优电梯工程有限公司 | 86 | 18 | 1 | 20.93% |
| 10 | 江门市广州电梯工程有限公司 | 82 | 15 | 4 | 18.29% |
| 11 | 江门市广菱电梯有限责任公司 | 25 | 4 | 4 | 16% |
| 12 | 江门市新会区万安电梯工程有限公司 | 78 | 10 | 5 | 12.82% |
| 13 | 迅达（中国）电梯有限公司珠海分公司 | 26 | 2 | 0 | 7.69% |
| 14 | 江门东洋快奥电梯有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | 中山市中凯电梯工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | 珠海东洋电梯工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | 开平市明奥电梯有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | 江门铨允电梯有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | 鹤山市东升电梯起重机工程有限公司 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | 江门市恒博电梯有限公司 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | 江门市奥联电梯工程有限公司 | 14 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | 江门市恒美电梯工程有限公司 | 14 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 江门市江强电梯起重机械有限公司 | 15 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 迅达（中国）电梯有限公司广州分公司 | 18 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 广州中菱电梯工程有限公司 | 21 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 江门市发安电梯工程有限公司 | 49 | 0 | 6 | 0% |
| 27 | 江门市新菱电梯有限公司 | 67 | 0 | 0 | 0% |

表10  2020年度蓬江区维护保养单位抽查情况一览表

2020年度维护保养单位抽查情况如图6所示：

从表10和图6可看出：中山市优越电梯有限公司等13个维护保养单位存在不符合情况，江门市新菱电梯有限公司等14个维护保养单位没有发现不符合情况。

7.3三年来维护保养单位抽查情况

2018～2020年这三年来的维护保养单位抽查情况统计如表11所示：

| 序号 | 维保单位名称 | 2020年 |  |  | 2019年 |  |  | 2018年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽查数 | 不符合数 | 不符合发现率 | 抽查数 | 不符合数 | 不符合发现率 | 抽查数 | 不符合数 | 不符合发现率 |
| 1 | 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 | 7 | 4 | 57.14% | 6 | 1 | 16.67% | 15 | 5 | 33.33% |
| 2 | 通力电梯有限公司佛山分公司 | 27 | 8 | 29.63% | 4 | 2 | 50% | 8 | 2 | 25% |
| 3 | 江门市江菱电梯工程有限公司 | 82 | 22 | 26.83% | 15 | 2 | 13.33% | 27 | 16 | 59.26% |
| 4 | 广东名优电梯工程有限公司 | 86 | 18 | 20.93% | 34 | 13 | 38.24% | 23 | 12 | 52.17% |
| 5 | 江门市广州电梯工程有限公司 | 82 | 15 | 18.29% | 42 | 9 | 21.43% | 48 | 22 | 45.83% |
| 6 | 江门市广菱电梯有限责任公司 | 25 | 4 | 16% | 18 | 9 | 50% | 10 | 9 | 90% |
| 7 | 江门市新会区万安电梯工程有限公司 | 78 | 10 | 12.82% | 9 | 1 | 11.11% | 19 | 1 | 5.26% |
| 8 | 广东中优机电工程有限公司 | 1 | 1 | 100% | / | / | / | / | / | / |
| 9 | 中山市优越电梯有限公司 | 10 | 10 | 100% | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 江门市永业电梯工程有限公司 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 7 | 5 | 71.43% |
| 11 | 广东中达电梯工程有限公司 | 8 | 3 | 37.50% | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 江门联达电梯工程有限公司 | 28 | 6 | 21.43% | 8 | 0 | 0% | 11 | 2 | 18.18% |
| 13 | 迅达（中国）电梯有限公司珠海分公司 | 26 | 2 | 7.69% | / | / | / | / | / | / |
| 14 | 鹤山市东升电梯起重机工程有限公司 | 6 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 | 3 | / |
| 15 | 江门东洋快奥电梯有限公司 | 1 | 0 | 0% | 12 | 6 | 50% | 11 | 6 | 42.86% |
| 16 | 江门铨允电梯有限公司 | 3 | 0 | 0% | 27 | 2 | 7.41% | 22 | 10 | 54.55% |
| 17 | 江门市奥联电梯工程有限公司 | 14 | 0 | 0% | 23 | 4 | 17.39% | 13 | 7 | 45.45% |
| 18 | 江门市发安电梯工程有限公司 | 49 | 0 | 0% | 13 | 3 | 23.08% | 8 | 3 | 53.85% |
| 19 | 江门市恒博电梯有限公司 | 10 | 0 | 0% | 18 | 4 | 22.22% | 21 | 3 | 37.50% |
| 20 | 江门市恒美电梯工程有限公司 | 14 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 11 | 4 | 14.29% |
| 21 | 江门市新菱电梯有限公司 | 67 | 0 | 0% | 19 | 2 | 10.53% | 19 | 3 | 36.36% |
| 22 | 开平市明奥电梯有限公司 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 15.79% |
| 23 | 迅达（中国）电梯有限公司广州分公司 | 18 | 0 | 0% | 11 | 4 | 36.36% | 7 | 1 | 0% |
| 24 | 广东恒达电梯机电设备有限公司 | / | / | / | 15 | 1 | 6.67% | 15 | 3 | 14.29% |
| 25 | 广东华富电梯有限公司 | / | / | / | 4 | 4 | 100% | 4 | 1 | 20% |
| 26 | 广东南迅电梯有限公司 | / | / | / | 1 | 1 | 100% | / | / | 25% |
| 27 | 江门市高士达电梯工程有限公司 | / | / | / | 8 | 0 | 0% | 6 | 4 | / |
| 28 | 江门市冠海电梯工程有限公司 | / | / | / | 33 | 15 | 45.45% | 65 | 37 | 66.67% |
| 29 | 江门市嘉菱电梯有限公司 | / | / | / | 15 | 1 | 6.67% | 10 | 5 | 56.92% |
| 30 | 江门市润科电梯工程有限公司 | / | / | / | 11 | 3 | 27.27% | 7 | 5 | 50% |
| 31 | 江门市怡润机电设备工程有限公司 | / | / | / | 31 | 6 | 19.35% | 31 | 17 | 71.43% |
| 32 | 三洋电梯（珠海）有限公司 | / | / | / | 1 | 0 | 0% | 4 | 1 | 54.84% |
| 33 | 上海三菱电梯有限公司佛山分公司 | / | / | / | 2 | 1 | 50% | 12 | 1 | 25% |
| 34 | 中山市富士电梯有限公司 | / | / | / | 21 | 2 | 9.52% | 4 | 0 | 8.33% |
| 35 | 中山市一爽电梯有限公司 | / | / | / | 4 | 4 | 100% | 5 | 2 | 0% |
| 36 | 中山市智明机电工程有限公司 | / | / | / | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 40% |
| 37 | 珠海市澳富机电工程有限公司 | / | / | / | 3 | 1 | 33.33% | 13 | 5 | 0% |
| 38 | 珠海市联兴德电梯有限公司 | / | / | / | 19 | 6 | 31.58% |  |  | 38.46% |
| 39 | 蒂森电梯有限公司中山分公司 | / | / | / | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 |  |
| 40 | 蒂森电梯有限公司广州分公司 | / | / | / | / | / | / | 5 | 0 | 100% |
| 41 | 江门市江强电梯起重机械有限公司 | 15 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | / | / | 0% |
| 42 | 中山市中凯电梯工程有限公司 | 1 | 0 | 0% | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 珠海东洋电梯工程有限公司 | 1 | 0 | 0% | / | / | / | / | / | / |
| 44 | 广州中菱电梯工程有限公司 | 21 | 0 | 0% | / | / | / | / | / | 0% |
| 45 | 广东凯达安机电设备有限公司 | / | / | / | 16 | 0 | 0% | 16 | 0 | / |
| 46 | 广东全联机电工程有限公司 | / | / | / | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% |
| 47 | 上海三菱电梯有限公司江门分公司 | / | / | / | 1 | 0 | 0% | / | / | 0% |
| 48 | 深圳市恒通电梯技术有限公司 | / | / | / | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | / |
| 49 | 深圳市从安达机电有限公司 | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | 0% |
| 50 | 开平市华发电梯工程发展有限公司 | / | / | / | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| 51 | 富菱电梯制造（广东）有限公司 | / | / | / | 1 | 0 | 0% | / | / | / |

表11  维护保养单位抽查情况一览表（2018～2020）

从表11的统计得出2018～2020连续三年的维护保养质量均存在不符合的维护保养单位有：日立电梯（中国）有限公司广州分公司、通力电梯有限公司佛山分公司、江门市江菱电梯工程有限公司、广东名优电梯工程有限公司、江门市广州电梯工程有限公司、江门市广菱电梯有限责任公司、江门市新会区万安电梯工程有限公司等7个。

- 建议

      - 根据这次双随机抽查乘客电梯和载货电梯的主要不符合项目的特点，建议监管部门加强对电梯各类标记、标识、记录、信息、照明、对讲和卫生环境等项目的监管以及抽查力度，从而提高维护保养单位对这类项目重要性的认识，降低这类项目的不符合率；

- 根据双随机抽查存在不符合情况的电梯使用场所，建议监管部门加强对学校、酒店宾馆、养老机构、企业或工厂、住宅小区、医疗机构、体育场馆、商场以及其他场所等使用场所的监管；

- 鉴于双随机抽查维护保养单位的不符合状况较高，建议监管部门加强相应维护保养单位的监管力度，特别是连续3年抽查均存在不符合的维护保养单位。